淮安办﹝2021﹞26号

关于我市三月份生产安全事故隐患排查

治理情况的通报

各县、区人民政府，市政府各有关部门，各有关单位：

按照《淮南市生产安全隐患月排查月通报制度》（淮府办〔2015〕43号）的要求，现将2021年3月份隐患排查治理情况通报如下：

一、本月隐患排查情况

2021年3月，全市共11个县区（园区、开发区）和23个部门排查上报62家企业（单位）188项隐患。

市文化和旅游局、市气象局等2家单位3月份安全隐患排查工作为“零报告”。

二、本月隐患通报情况

经研究，对25家企业（单位）134项隐患予以通报（详见附件2）。

其余37家企业（单位）54项隐患由责任单位自行整改销号。

三、隐患整治情况

（一）2020年度，全市共通报331家企业（单位）1158项隐患。截至2021年4月5日，329家1157项隐患已完成整改，2家2项隐患正在时序进度内按计划整治（详见附件1）。

（二）2021年1-2月份，全市共通报47家企业（单位）188项隐患。截至4月5日，47家188项隐患均已完成整改。

四、有关要求

（一）请各县区、各部门、各单位严格按照管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全要求，扎实推进安全生产专项整治三年行动，全面摸排本地区、本行业领域和重点单位场所、关键环节各类风险隐患，切实完善从根本上消除事故隐患的体制机制。

（二）针对时序内正在整治的隐患，各有关县区、有关部门要督促责任单位提升整改效率，加强整治期间安全管理。对不具备安全生产条件的单位，要坚决予以停产、停工、停用或关闭。查处情况，及时报送市安委会办公室备案。

（三）请生产安全隐患排查“零报告”的单位，切实结合本单位安全监管实际，深入开展安全生产监督检查，建立健全安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制，保障人民群众生命财产安全。

淮南市安全生产委员会办公室

2021年4月9日

附件1：    2020年度限期内正在整治安全隐患和问题汇总表

| 责任县区 | 责任部门 | 责任单位 | 隐患和问题 | 整改期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大通区 （1家） | 区市场监管局 区住建局 | 淮南中燃公司 | 洛河门站新安装并正在使用的南北走向、通往球罐的40米压力管道未能提供施工告知、监督检验报告、使用登记证等材料。 | 2021年4月30日 | 2020年12月份通报 |
| 潘集区 （1家） | 市应急管理局 | 淮河能源集团选煤分公司潘集选煤厂 | 防雷系统未经有防雷检测资质的单位进行年度检测。 | 2021年6月30日 |  |

附件2：           3月份排查安全隐患和问题汇总表

| 责任县区 | 责任部门 | 责任单位 | 隐患和问题 | 整改期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 寿县 （3家） | 县应急管理局 | 中石化寿县安丰加油站 | 1.加油作业区地面破损，部分防撞栏松动。 2.储油罐区安全警示标识褪色；消防沙板结。 3.加油作业区前侧违规停放无关车辆。 | 2021年4月30日 |
|  | 寿县新桥国际产业园管委会 | 安徽粮悦食品股份有限公司 | 1.辅料仓库内未张贴安全警示标识。 2.消防设备配备数量不足。 3.安全管理制度、操作规程未上墙。 | 2021年4月30日 |
|  | 县市场监管局 | 安徽瑶海钢构建设有限公司 | 24台起重机械超期未检。 | 2021年5月31日 |
| 凤台县 （3家） | 凤台县经济开发区管委会 | 凤台县辉宏机械制造有限公司 | 1.现场操作人员未按规范佩戴、使用劳动防护用品。 2.现场消防器材未按规定放置在消防器材箱内，无检查记录。 | 2021年4月15日 |
|  | 凤台县经济开发区管委会 | 万顺炊具有限公司 | 1.未对消防池有限空间进行辨识。 2.部分压锅机处现场无操作规程。 | 2021年4月15日 |
|  | 市地方海事局 | 凤台县李冲回族乡魏郢社区 | 魏台渡口无证人员违规私自渡运乘客。 | 2021年4月15日 |
| 田家庵区 （3家） | 区应急管理局 | 淮南市市政工程公司 | 1.有限空间作业未经审批。 2.未开展有限空间辨识，未建立有限空间台账。 3.未向作业人员提供符合国家标准或行业标准的便携式可燃气体检测仪、正压空气呼吸器等劳动防护用品。 4.未按规定开展应急演练。 | 2021年5月30日 |
|  | 区消防救援大队 | 淮南市怀旧水尚汇洗浴服务有限公司 | 消防设施器材损坏。 | 2021年4月14日 |
|  | 市公用事业监管中心 | 淮南市轩辕液化气有限公司 | 1.液化气配送车辆、标识、配送服务打电话未按标准配置。 2.人员防护静电工作服未做到性能、款式、颜色、标识“四统一”。 |  |
| 谢家集区 （3家） | 区应急管理局 | 淮南兴淮钢结构工程有限公司 | 1.车间内杂物未清理，消防通道不畅通。 2.车间内行车吊钩防脱装置失效。 3.车间内气瓶随意摆放，无防倾倒装置。 | 2021年4月15日 |
|  | 区应急管理局 | 淮南舜立机械有限责任公司医用氧分公司 | 1.爆炸危险区域内使用非防爆工具(铁锤)。 2.无应急器材维护保养记录。 3.压力表无限位红线。 4.部分防倾倒链失效。 | 2021年4月15日 |
|  | 市应急管理局 | 淮南宏阳工贸有限责任公司（溶解乙炔厂） | 1.乙炔发生器选用压力表量程过大。 2.电石间可燃气体报警器不具备声光报警功能。 3.可燃气体报警系统未配备UPS不间断电源，未设置可燃气体布置图。 4.无应急器材维护保养记录。 | 2021年4月15日 |
| 八公山区 （3家） | 区教体局 | 八公山区第一小学 | 教学楼外墙墙皮脱落。 | 2021年4月28日 |
|  | 区科信局 | 淮南市金桥建材有限公司 | 氧气瓶、液化气瓶无防倾倒装置。 | 2021年4月28日 |
|  | 区消防救援大队 | 八公山区听风小筑宾馆 | 应急照明灯损坏。 | 2021年4月24日 |
| 潘集区 （2家） | 市应急管理局 | 朱集西煤矿 | 13501采煤工作面轨顺、运顺隔爆水袋布置不符合《煤矿井下粉尘综合防治技术规范》要求。 | 2021年4月30日 |
|  | 区应急管理局 | 淮南市龙强机械制造有限公司 | 1.隐患排查记录、培训记录及会议记录不规范。 2.企业未制定2021年度员工安全教育培训计划。 3.生产车间行吊防脱装置损坏。 4.企业未制定2021年度安全费用提取计划。 | 2021年4月30日 |
| 毛集实验区（1家） | 区安监局 | 安徽溢香莲藕业有限公司 | 1.生产废气净化装置的直扒梯未设置安全护笼。 2.现场配电柜底部未封闭。 3.现场多台电机联轴器未设置安全防护罩。 4.藕粉产品包装间电机、电源线敷设未按防爆要求设置。 | 2021年4月30日 |
| 经开区 （3家） | 区安监局 | 淮南北新建材有限公司 | 1.企业安全生产培训计划内容不全面，未标注培训学时，培训记录不规范。 2.企业全员安全生产责任制度中总经理职责与法定要求不符。 3.企业安全隐患排查记录不规范，未注明整改时限。 4.车间现场有限空间告知牌有害因素的辨识与实际不符，有限空间场所无警示牌。 5.3个沉淀池未设置救生设备。 6.热水罐无防烫伤警示牌。 | 2021年4月24日 |
|  | 区消防救援大队 | 淮南文汇学校 | 1.消火栓起泵按钮损坏。 2.教学楼防火门闭门器损坏。 | 2021年4月20日 |
|  | 市应急管理局 | 安徽德邦化工有限公司 | （一）工艺管理 1.现场多处设备裙座孔未封堵。 2.造气炉炉条机电机未接地。 3.9号造气炉炉体破损，仅使用木塞封堵泄漏孔。 4.8号炉、9号炉电磁阀控制箱螺栓未上齐。 5.甲醇储罐远传液位仅设置1个。 6.液氨卸车点液氨与气氨的连通阀未加装盲板或设置双阀。 7.常压碳化塔水箱蒸汽导淋排放口违规朝向操作人员。 8.合成岗位操作规程的部分培训内容与操作规程不符。 9.合成岗位操作规程的工艺参数缺少设计值、报警值及联锁值；正常操作及紧急停车步骤不符合要求；工艺流程图缺少液氨走向流程，无工艺参数控制点。 10.压缩机氮氢混合器排放高度（高出房顶1m）、甲醇中间罐尾气排放口的高度不满足石化标5.5.11要求。 （二）应急与消防 11.二次水泵房未设置灭火器、应急疏散指示。 12.部分防护面罩老化未及时更新。 13.部分操作人员不熟悉正压式空气呼吸器穿戴。 14.302配电室室外未设置灭火器；302配电室一楼部分电缆穿墙未封堵；302配电室二楼安全出口被封堵；302配电室缺少安全出口标识；疏散门为非防火门；楼梯口缺少应急灯。 15.应急救援器材配备的1台空气呼吸器损坏。 16.备品备件库灭火器数量不足。 17.氨罐区水喷淋压力不足。 18.压缩机厂房安全出口标识不符合要求；压缩机厂房二楼4M岗位无室内消火栓；4M/6M岗位无安全出口标识。 19.消防水泵房缺少安全出口和疏散指示标识。 20.氯化铵车间二楼违规使用非防火门。 21.造气炉区域拖拉机阻火器破损，部分配电盒不防爆。楼梯口未设置乙级防火门形成封闭楼梯间。 22.煅烧重灰岗位楼梯间入口违规使用非防火门；未设置安全出口标识。 23.锅炉房配电室门违规使用非防火门。 24.抽查消防应急值守电话，无人接听；抽查消防控制室人员，操作不熟练。 （三）气仪表 25.操作室内未设置可燃/有毒气体声光报警装置。 26.全厂仪表管理制度未正式发布；安徽德邦DCS系统故障应急处置预案过于简单；联锁切除工作票无风险分析及防范措施，无报警、联锁设定值修改工作票。 27.压缩机机柜间DCS系统接地接至一个DCS机柜接地排上，未单独设置接地母排。 28.氨罐区设有四个摄像头，其中北面摄像头不能全覆盖。 29.提氢高压往复泵之间接地串级接地，循环油分未接地、氨冷器接地极脱开，还有很多设备未接地。 30.循环机检修电源箱右下方盖板螺栓缺失，压缩机工段一楼配电箱缺失8个螺栓，氨库北侧西第三处消防报警电缆穿线防爆密封接头松动。 31.合成装置透平机电气柜间电缆沟进水，未设防水措施。 32.现场仪表未设置仪表位号标牌，SIS系统现场仪表未设置禁动标志。 （四）设备 33.3#造气炉、5#洗涤塔等设备使用年限较长。 34.部分工艺管道介质名称和流向标识缺失。 35.合成车间压缩机房爆炸危险区域内设置金属配件间，压缩机房未设置区域可燃有毒气体声光报警装置。 36.造气车间除氧水泵电机不防爆。 37.煤气柜进口水封排污口处未设置气体检测报警探头，部分压力表无限位红线。 38.冰机房阀门填料有泄漏，氨报警器报警未及时处置。 39.气化控制室DCS控制系统显示的气柜进出口氧含量未标明检测点位，其中1个未正确显示；未按操作规程要求，提供控氧仪定期检测记录。 40.老吹风气回收区域驰放气缓冲罐安全阀放空管高度偏低。 41.现场部分自控阀等仪表气源管道采用塑料材质。 42.罗茨风机、H12压缩机房气体检测报警探头数量低于标准，未设置区域可燃有毒气体声光报警装置。 43.4M压缩机六段出口及甲醇合成工序部分高压法兰螺栓安装不规范。 44.液氨卸车鹤管未设置安全拉断阀。 45.氨罐集油器、粗甲醇中间罐液位计排污阀等排放口采用单阀。 46.氨冷保护器安全阀出口就地排放，未引至吸收处理系统。 47.现场部分安全阀进出口切断阀未锁闭。 48.部分设备、管道存在腐蚀。 （五）安全管理 49.2020年6月事故演练总结不规范；无演练存在的问题整改资料。 50.车间班组活动多为制度文件类的宣贯，未开展所在岗位场所安全风险辨识。 51.企业综合性或专业性安全风险排查发现隐患未分级。 52.企业未制定“三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）管理制度。 53.企业异常工况应急处置授权决策管理制度中，缺授权决策程序流程。 54.企业全员安全生产责任制落实考核不全面。 55.部分动火安全作业票证、受限空间安全作业票证，危险危害辨识内容不全。 | 2021年5月20日 |
| 淮南高新区（2家） | 市住房保障和房产管理局 | 江苏大彭阳光物业公司 | 山南印象小区41#楼1单元外墙脱落。 | 2021年7月30日 |
|  | 区安监局 | 安徽理工大学新建研究生公寓项目部 | 1.区域内灭火器配备不足。 2.部分外架防护网缺失。 | 2021年4月21日 |
| 煤化工园区（2家） | 市应急管理局 | 安徽嘉玺新材料科技有限公司 | 1.全员安全生产责任制中，职责不明晰，分管安全生产工作副总2人，仅有一人职责，无苯乙烯生产准备部部门职责，员工岗位职责未落实到人，无专职安全员安全生产职责；企业主要负责人、安全环保部职责与法定职责不符；未落实全员安全生产责任制奖惩制度。 2.加药间附近存放3个盐酸吨桶，未按规定放置在专门危险化学品库。 3.苯乙烯报警台账无处理措施和恢复时间。 4.公用工程、乙烯化报警未及时处理。 5.GDS报警未及时处理，消防控制收到报警未查明原因及时处理。 6.污水池、储罐等受限空间未设置受限空间安全警示标识。 7.苯乙烯罐区旁洗眼器无水且喷淋无法拉动。 8.泡沫原液无有效期。 9.乙烯压缩区域多处失爆（电气机柜箱门未关）。 10.现场多处静电跨接不规范。 11.气防站中应急器材配备不足，应急药品配备不足，未设定应急物资清单，现场无应急器材的检查记录，1台空气呼吸器低压报警哨故障，1台便携式气体报警仪检测时间过期。 12.未建立变更管理制度和管理档案。 13.动火作业制度中审批人不符合规范要求，动火作业票证0000178申请作业时间在审批之前。 14.重大危险源包保责任制未在现场进行公示。 15.未建立应急器材维护保养制度和记录。 16.未建立危险化学品领域安全防控监测信息系统。 | 2021年4月30日 |
|  | 市应急管理局 | 安徽丰达新材料有限公司 | 1.DCS报警处理记录无处理措施和恢复时间，无近期停车阶段DCS报警记录。 2.除消防器材以外的应急器材无维护保养记录。 3.2020年10月法人变更未履行变更管理手续。 4.DCS控制室内的应急器材柜未设置应急器材清单以及应急器材的检查记录。 5.动火作业管理制度中特殊作业审批与GB30871不符。 6.部分消防栓无检查记录，部分消防栓检查记录无针对性，室外消火栓未进行编号。 7.部分电机接线穿管不符合防爆要求。 8.现场部分压力表超期未检。 9.己烷母液罐无液位警示标线，己烷液位排放口防护措施不足。 10.现场风机检维修作业管理不规范（未拉警戒线等）。 | 2021年4月20日 |

抄送：市委办公室、市政府办公室

淮南市安全生产委员会办公室 2021年4月9日印发