淮安办﹝2021﹞76号

关于我市九月份生产安全事故隐患

排查治理情况的通报

各县、区人民政府，市政府各有关部门，各有关单位：

按照《淮南市生产安全隐患月排查月通报制度》（淮府办〔2015〕43号）的要求，现将2021年9月份隐患排查治理情况通报如下：

一、本月隐患排查情况

2021年9月，全市共11个县区（园区、开发区）和23个部门排查上报75家企业（单位）186项隐患,市气象局9月份安全隐患排查工作为“零报告”。

二、本月隐患通报情况

经研究，对27家企业（单位）115项隐患予以通报（详见附件2）。

其余48家企业（单位）71项隐患由责任单位自行整改销号。

三、隐患整治情况

2021年1-8月份，全市共通报220家企业（单位）857项隐患。截至10月8日，209家856项隐患已完成整改，1家1项隐患正在时序进度内按计划整治（详见附件1）。

四、有关要求

（一）请各县区、各部门、各单位严格按照《淮南市“1+11+N”安全生产专项整治三年行动2021年度集中攻坚实施方案》（淮安办﹝2021﹞39号）要求，着力攻坚本行业领域存在的突出问题，深入开展本地区、本行业领域隐患排查治理，落实落细防范化解措施，健全完善“从根本上消除事故隐患、从根本上解决问题”的责任链条、制度成果、管理办法、重点工程和体制机制。

（二）针对时序内正在整治的隐患，各有关县区、有关部门要督促责任单位提升整改效率，加强整治期间安全管理。对不具备安全生产条件的单位，要坚决予以停产、停工、停用或关闭。查处情况，及时报送市安委会办公室备案。

（三）请生产安全隐患排查“零报告”的单位，深入开展本行业领域安全生产行政执法工作，组织建立并督促落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，切实保障人民群众生命财产安全。

淮南市安全生产委员会办公室

2021年10月13日

附件1：         限期内正在整治安全隐患和问题汇总表

| 责任 县区 | 责任 部门 | 责任 单位 | 隐患和问题 | 整改期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 潘集区 （1家） | 市气象局 | 祁集镇人民政府 | 潘集区豆制品产业园豆制品废水处理（沼气净化）项目未办理雷电防护装置设计审核手续，存在安全隐患。 | 2021年10月31日 | 2021年7月通报 |

附件2：           9月份排查安全隐患和问题汇总表

| 责任县区 | 责任部门 | 责任单位 | 隐患和问题 | 整改期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 寿县 （2家） | 寿蜀园区管委会 | 安徽国业幕墙制造有限公司 | 1.多功能冲床传动部位无防护。 2.熔焊机急停开关缺失。 | 2021年10月30日 |
|  | 新桥园区管委会 | 安徽赤诚塑胶科技有限公司 | 1.配电房内安全工具配备不足。 2.现场设备高温部位缺少安全警示标识。 3.叉车检测已过期。 | 2021年10月30日 |
|  | 市交通运输综合行政执法支队 | 大顺镇郑埠村委会 | 寿县郑埠渡口皖寿县渡022，缺少两只救生圈、船艏跳板连接处未配备安全拦索。 | 2021年10月31日 |
| 凤台县 （2家） | 顾桥镇政府 | 安徽四德节能设备制造有限公司 | 1.企业全员安全生产责任制不健全。 2.企业安全培训教育记录不规范，无参会人员签到。 3.车间现场灭火器未按规定放置在消防箱内。 | 2021年10月20日 |
|  | 市应急管理局 | 淮南维斯特环保科技有限公司 | 1.现场多个灭火器未按要求放置在消防箱内。 2.车间内有3处吊装葫芦横梁弯曲变形。 3.注塑机上照明灯拉线不规范。 4.廊道安全出口警示灯缺失。 | 2021年10月30日 |
| 大通区 （2家） | 市建筑管理处 | 中铁二十局集团有限公司金城华府项目 | 1.危大工程：吊篮专项施工方案总监未盖执业印章，施工总承包单位仅盖项目部章；无吊篮安拆租赁合同、吊篮综合验收资料。 2.52#楼施工升降机接料平台两侧、底部封闭不严密；52#12层一侧电梯防护门未关闭；52#楼顶层局部造型位置临边无防护；52#楼梯临边、楼梯口无防护。 | 2021年10月20日 |
|  | 园区服务中心 | 淮南市迈瑞通信设备有限公司 | 1.企业员工未佩戴防护口罩；无防护用品登记和发放记录。 2.企业无全员安全生产责任制及监督考核资料。 3.生产厂区内未设置醒目的安全警示标识及主要岗位安全操作规程。 4.企业无安全生产费用提取管理制度及2019-2020安全生产费用提取台账。 5.企业无安全教育培训制度、培训计划、培训记录、试卷等。 6.无隐患排查治理制度、清单及2021年隐患排查治理台账。 7.企业未制定生产安全事故应急预案。 | 2021年10月30日 |
| 田家庵区 （3家） | 市建筑管理处 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司玉兰公馆项目 | 1.悬挑脚手架开口处未设置之字斜撑。 2.吊篮专项施工方案总监未盖执业印章。 3.地下室顶板部分临边无防护。 | 2021年10月20日 |
|  | 区应急管理局 | 三正集团股份有限公司 | 1.部分配电箱未按规定设置接地线。 2.试验设备电源线未采取防止机械性损伤的措施。 3.厂房北侧配电柜底座未封堵。 4.部分机械设备未设置安全操作规程。 5.生产安全事故应急预案未及时修订，应急演练频次不符合要求。 6.部分临时用电线路超过5米。 7.厂房内未配置灭火器。 8.放水器检测设备未设置接地线。 9.单位未配备专业电工（低压）。 10.外包作业人员未取得焊工操作证。 11.未制定教育培训计划。 12.未按规定提取安全生产费用。 13.未严格执行本单位制定的安全生产管理制度（外包单位管理制度等）。 14.主要负责人、安全管理人员职责与国家安全生产法不符，安全生产责任制与本单位各部门设置不符。 | 2021年10月25日 |
|  | 市应急管理局 市消防救援支队 | 国家石油天然气管网集团有限公司华中分公司（淮南站） | 1.事故隐患排查未有效闭环。 2.安全包保履职考核记录不完善。 3.无常压呼吸阀检验记录。 4.重大危险源的仪表各类台账不齐全，无仪表巡检内容。 5.可燃、有毒气体检测报警器检测点布置图未包含全部报警器。 | 2021年10月30日 |
| 谢家集区（3家） | 区应急管理局 | 淮南金科再生资源利用有限公司 | 1.车间内制砖机下地坑有限空间危害因素辨识不准确，缺少警示标识。 2.水泥罐直爬梯护笼变形。 3.现场氧气瓶无防倾倒措施。 | 2021年10月22日 |
|  | 区应急管理局 | 淮南泰隆机械制造有限公司 | 现场2处行吊防脱钩装置损坏。 | 2021年10月15日 |
|  | 区应急管理局 | 淮南市宏瑞建材科技有限公司 | 1.车间内内蒸气锅炉缺少有限空间警示标识。 2.车间内消防栓无水。 3.仓库内氧气瓶存放无防倾倒措施。 | 2021年10月22日 |
| 八公山区 （3家） | 区民政局 | 淮南市夕阳红老年康复服务中心 | 1.二楼应急照明灯故障。 2.自动报警器损坏。 3.无安全出口标识。 | 2021年10月28日 |
|  | 区市场监管局 | 淮南市鸿安气瓶检测有限公司 | PD1、PD2、PD5气瓶检验许可证到期。 | 2021年10月28日 |
|  | 区消防救援大队 | 八公山区超凡宾馆 | 二层1处疏散指示标识故障。 | 2021年10月30日 |
| 潘集区 （2家） | 区应急管理局 | 淮南市春风粮油食品有限公司 | 1.隐患排查记录、员工安全培训记录和会议记录不规范。 2.生产车间行吊止退钩损坏。 3.生产车间部分警示标识牌老化。 4.企业2021年安全培训计划不规范。 | 2021年10月30日 |
|  | 区消防救援大队 | 中石化淮南陶圩加油站 | 防火巡查、检查记录不规范。 | 2021年10月31日 |
| 毛集实验区 （2家） | 市应急管理局 | 中煤新集公司新集二矿 | 220111机巷喷浆下帮滞后46m，上帮约滞后16m，不符合作业过程要求。 | 2021年10月20日 |
|  | 区安监局 | 淮南富强塑料包装有限公司 | 1.部分灭火器配备过期。 2.配电箱内放置杂物,电线杂乱。 3.现场物品堆放混乱。 4.现场消防通道堵塞。 5.安全通道（楼梯间）堆放杂物。 6.厂区与厨房、卧室未完全分开。 | 2021年10月30日 |
| 淮南经开区 （3家） | 区安监局 | 安徽景丰纸业有限公司 | 1.仓库内部分产品堆垛超高，部分堆垛占用安全通道。 2.生产车间维修现场与正常作业未进行有效的隔离，检维修现场物料堆放较乱。 3.维修车间内停放电动车辆，维修车间配备的安全帽过期。 | 2021年10月31日 |
|  | 市应急管理局 | 安徽山河药用辅料股份有限公司 | 1.未明确操作规程编写、审查、批准、修改等程序和职责。操作规程的内容不符合安监总管三〔2013〕88号的要求。 2.重大危险源警示标识不符合规范要求。 3.未将包保责任人履职情况纳入企业安全生产责任制考核与绩效管理。 4.重大危险源的演练过程中存在的问题未有效整改。 5.安全阀出口连接管道直径变小。 6.氯甲烷储罐与罐体连接的管道法兰单头螺栓不符合规范要求。 7.现场罐区堤内积水较多，巡检通道不畅。 8.液位计底部未装堵头。 | 2021年10月30日 |
|  | 市应急管理局 | 安徽德邦化工有限公司 | 1.氨罐区洗眼器未正常维护，周围范围无液氨应急器材。 2.氨检测报警无点位图，泄漏报警处置程序及人员（1人）不符合要求。 3.涉及重大危险源的外来施工单位及人员的资质未由技术负责人组织审查（由其他人员审查）。 4.液氨贮罐泄漏应急演练未按备案的预案体系进行，不能对预案的有效性进行评价。 5.操作规程未明确每年要对操作规程的适应性和有效性进行确认，不符合安监总管三〔2013〕88号的要求。 | 2021年10月30日 |
| 淮南高新区 （1家） | 区安监局 | 秦淮红世纪主题宴会宾馆 | 1.面点区域未设置可燃气体报警仪。 2.可燃气体报警仪未定期检测。 | 2021年10月22日 |
| 煤化工园区 （3家） | 市应急管理局 市消防救援支队 | 安徽嘉玺新材料科技有限公司 | 1.无主要负责人督促、检查重大危险源安全生产工作记录。 2.未按照导则编制企业的隐患排查表，检查的隐患未进行分级管理。 3.安全包保履职记录不全。 4.操作负责人每周检查1次，无技术负责人每季度检查资料。 5.仅设置1组消除人体静电设施。 6.仪表检查、维护、使用、检定等各类台账及仪表巡检记录不全。 7.未制定安全仪表系统定期检验测试计划。 8.重大危险源罐区未实现实时监控。 9.多处蒸汽冷凝液槽液位计排放阀排污口未引向装置地沟。 | 2021年10月30日 |
|  | 市应急管理局 市消防救援支队 | 淮南中建材腾峰环保科技有限公司 | 1.排查的隐患无有效的闭环记录。 2.安全包保履职记录不全。 3.操作负责人每周检查1次，无技术负责人每季度检查资料。 4.无重大危险源培训相关记录。 5.操作规程内容缺失。 6.操作规程未及时反映安全生产信息。 7.部分管道颜色不符合要求。 8.设备设施台账、技术档案和备品配件管理制度制度不齐全，未建立设备设施台账。 9.部分压力表检测过期。 10.仪表各类台账不齐全。 11.部分储罐排污阀未设置双阀或盲板。 12.未制定检验测试计划。 | 2021年10月30日 |
|  | 市应急管理局 | 安徽丰达新材料有限公司 | 1.未明确操作规程编写、审查、批准、修改等程序和职责。 2.操作规程内容不符合安监总管三〔2013〕88号等文件的要求，未履行审查、批准等程序。 3.未将包保责任人履职情况纳入企业安全生产责任制考核与绩效管理，乙烯罐区加装切断阀未见技术负责人组织对施工单位及人员资质审查的相关材料。 4.乙烯泄漏应急预案6月份演练技术负责人未参与，演练过程中存在的问题未有效关闭。 5.控制室面向爆炸区域有通风窗，与办公室同一建筑不符合要求。 6.乙烯卸料口吹扫氮气无止回阀及压力显示。 7.可燃气体报警及工艺报警处置记录不规范。 8.卸车区域现场可燃气体报警仪零点飘移。 | 2021年10月30日 |

抄送：市委办公室、市政府办公室

淮南市安全生产委员会办公室 2021年10月13日印发