淮安办〔2022〕47号

关于我市六月份生产安全事故隐患排查

治理情况的通报

各县、区人民政府，市政府各有关部门，各有关单位：

按照《淮南市生产安全隐患月排查月通报制度》（淮府办〔2015〕43号）的要求，现将2022年6月份隐患排查治理情况通报如下：

一、本月隐患排查情况

2022年6月，全市共11个县区（园区、开发区）和22个部门排查上报61家企业（单位）182项隐患,市气象局6月份月排查工作为“零报告”。

二、本月隐患通报情况

经研究，对26家企业（单位）129项隐患予以通报（详见附件1）。

其余35家企业（单位）53项隐患由责任单位自行整改销号。

三、隐患整治情况

2022年1-5月份，全市共通报134家企业（单位）467项隐患。截至7月1日，已全部完成整改。

四、有关要求

（一）各县区、各部门、各单位要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要指示精神，持续推动安全生产专项整治三年行动夯基础，扎实深入开展安全生产大检查抓基层，切实落实安全生产15条硬措施和市安委会115项具体举措强基本功，有力保障全市安全生产形势持续稳定。

（二）请生产安全隐患“零报告”单位，深入开展风险隐患排查，健全与监管实际相匹配的监管监察体制。请其他有关单位聚焦各自辖区、领域监管重点，细致摸排存在的隐患问题，逐一建立问题隐患清单，明确整治措施、时限、责任，督促及时整改到位。

（三）请各县区、有关部门深刻认识当前安全生产的复杂形势，深刻汲取近期发生的事故教训，按照“经济要稳住，疫情要防住，发展要安全”要求，统筹发展和安全，建立健全风险防范化解机制，及时研判、快速处置苗头性、倾向性问题，持续推动制度落实、责任落实、措施落实，确保各类风险隐患消除于萌芽状态。

淮南市安全生产委员会办公室

2022年7月7日

附件1：           6月份排查安全隐患和问题汇总表

| 责任县区 | 责任部门 | 责任单位 | 隐患和问题 | 整改期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 寿县 （5家） | 市交通综合执法支队 | 寿县正阳关镇第一运输有限公司 | 正阳关镇中渡皖寿县汽渡008渡船船艏跳板连接处缺少一根安全缆绳，渡船缺3个灭火器，3个救生圈。 | 2022年7月31日 |
|  | 新桥园区管委会 | 安徽诺亚方舟包装有限公司 | 1.车间搭建泡沫夹心板房。 2.缺少禁烟禁火标志。 3.灭火器配备不足。 | 2022年7月30日 |
|  | 县生态环境分局 | 安徽聚兴塑业有限责任公司 | 车间内废塑料大量储存，无安全管理措施。 | 2022年7月30日 |
|  | 县生态环境分局 | 安徽恒畅港口码头服务有限公司 | 危废暂存间设置不规范，存在安全隐患。 | 2022年7月30日 |
|  | 县消防救援大队 | 寿县安丰塘苏王加油站 | 未建立防火巡查，检查记录档案。 | 2022年7月14日 |
| 凤台县 （3家） | 凤台经济开发区管委会 | 凤台县龙泰面粉有限责任公司 | 1.企业应急预案演练资料不齐全。 2.企业规章制度不健全。 3.企业安全警示标志标语不足。 | 2022年7月15日 |
|  | 市公用事业监管中心 | 凤台县农源液化气经营有限公司 | 1.无职工培训计划。 2.无安全生产费用使用计划、科目和台账。 | 2022年7月30日 |
|  | 市应急管理局 | 顾桥煤矿 | 矿井11-2、13-1煤未确定煤层最短自然发火期。 | 2022年12月31日 |
| 大通区 （2家） | 大通园区服务中心 | 淮南市永昊环卫有限公司 | 1.厂区内氧气瓶无防倾倒措施。 2.职工安全教育培训计划制定不规范，未注明学时。 3.消火栓被物料遮挡。 | 2022年7月13日 |
|  | 区消防救援大队 | 农家超生活超市 | 1.部分电线未穿管。 2.员工使用灭火器不熟练。 | 2022年7月15日 |
| 田家庵区 （3家） | 市应急管理局 | 安徽昊展防火材料有限公司 | 1.木粉尘作业现场和相关设备设施积尘未及时规范清理。 2.丙丁烷气化间、丙丁烷燃烧炉间可燃气体检测报警仪安装位置不正确，无总管紧急切断设施与可燃气体检测报警连锁，无防爆排风措施。 3.部分防火栓箱内水带损坏严重。 4.现场机械加工机械设备非带电金属外壳无接地保护。 | 2022年7月30日 |
|  | 区应急管理局 | 淮南宜生生物科技有限公司 | 1.各岗位未专门制定安全操作规程。 2.2022年未制定应急演练计划。 3.2022年3月开展的应急演练无演练方案、人员签到、演练评估等资料。 4.全员安全生产责任制中的主要负责人和安全管理人员的安全管理职责未按照《安全生产法》修订。 5.主要负责人未参加全员安全教育培训。 6.厂区一楼二楼生产仓储区域大量疏散出口及通道被堵塞，个别疏散出口被锁闭。 7.一层厂房进出口大门无机动车进出限速、限高标识。 8.封膜机金属设备非带电金属外壳未设置接地保护。 9.燃气锅炉房可燃气体检测报警器未与紧急切断阀联锁切无防爆排风机。 10.一楼东南侧蒸汽分压缸未采取隔热措施，未设置警示标识。 11.空压机房两个简单压力容器（空气储罐）安全阀未定期检测、压力表未定期校准。 12.二层提升机防护门与提升机联锁电气开关失去作用。 13.进入和面浆岗位的疏散通道过低，未采取防碰撞措施。 14.和面浆岗位及二楼仓库部分隔间的隔墙耐火等级不足。 15.面条烘干机无防过热自动报警切断装置。 | 2022年7月30日 |
|  | 区应急管理局 | 淮南市凯创新型环保建材有限公司 | 1.车间出口无限速、限高标识。 2.乙炔气瓶未设置存放处且未设置防倾倒装置。 3.柴油储罐及商混设备旁的空气储罐安全阀未定期检测、压力表未定期校准。 4.柴油储罐未设置警示标识。 5.车间内大量堆放杂物堵塞人员疏散通道。 6.未制定生产安全事故应急预案。 7.未按照公司制定的安全教育培训计划开展安全教育培训。 8.未按照公司制定的安全计划开展检查，无检查记录。 | 2022年7月30日 |
| 谢家集区（2家） | 区应急管理局 | 淮南市淮程树脂厂 | 1.锚固剂车间布袋除尘器有限空间辨识不准确。 2.锚固剂车间西侧生产区物品堆放杂乱，阻挡疏散通道。 | 2022年7月15日 |
|  | 区应急管理局 | 安徽天洲混凝土工程有限公司 | 材料场配电箱外壳被混凝土覆盖。 | 2022年7月15日 |
| 八公山区 （2家） | 区民政局 | 新福泉老年公寓 | 1.厨房液化气罐未实体隔离。 2.餐厅消防自动喷淋头过短。 | 2022年7月15日 |
|  | 区消防救援大队 | 怡情湾洗浴中心 | 消防检查巡查记录不全。 | 2022年7月28日 |
| 潘集区 （2家） | 区发改委 | 淮南华西新能源科技有限公司 | 1.蓄水池盖板未固定，未设置黑黄警示线。 2.SVG积水盖板打开，未设置隔离区域，无警示标识。 3.急救药箱内无药品清单，领用记录表。 | 2022年7月30日 |
|  | 区消防救援大队 | 潘集朋友网吧 | 防火巡查记录填写不规范。 | 2022年7月30日 |
| 毛集实验区（2家） | 区安监局 | 安徽伟丰粮油有限公司 | 1.与发包商签订的租赁合同中，有关安全生产内容不符合《安全生产法》第49条要求。 2.企业主要负责人与安全管理人员未取得安全生产培训合格证。 3.现场部分电源控制器接线点裸露（未进盒或箱）。 4.小麦进入口下畚斗提升机地面四周未安装安全防护栏，各层吊装口四周防护栏下未设置踢脚板。 5.厂房六层进入楼顶的直扒梯未设置防护罩。 6总配电控制室反面的应急疏散门不符合要求，配电柜未设置“防触电”警示标识。 7.厂房六层隔小麦面粉收集器的泄爆口未引到安全处（厂房外）。 | 2022年7月31日 |
|  | 区消防救援大队 | 花家湖新区超市 | 灭火器指针不在绿色范围内。 | 2022年7月31日 |
| 淮南经开区（1家） | 区应急管理局 | 淮南市申升达玻璃有限公司 | 1.主要负责人对《安全生产法》确定的安全生产职责不了解。 2.未设置专职安全生产管理人员。 3.无安全负责人、安全管理人员、特种作业人员三类人员管理台账。 4.未制定有限空间作业制度，未印制有限空间作业审批表。 5.隐患排查记录不符合要求。 6.安全生产培训记录无培训内容，考试试卷无日期、培训计划学时不足，培训内容不符合规定。 7.厂房内生产岗位使用的轴流排风机非带电金属部分未设置接地保护，生产现场部分电源控制器接线头裸露，仓库、电瓶车库电源线敷设不符合规范要求，使用的电源排插、插座接线不正确（未设置接地保护）。 8.碎玻璃皮带输送线未设置电机联锁，振动筛皮带传动轮未设置防护罩。 9.玻璃熔炉及玻璃器皿生产线四周缺少“当心灼伤、当心中暑”的警示标识。 10.桥式起重机的钢结构的立柱被撞弯，强度受影响。 11.现场放置的乙炔瓶、氧气瓶无防倾倒措施。 12.部分低于2米的人行通道未设置防人员碰撞措施。 | 2022年7月15日 |
| 淮南高新区（1家） | 区应急管理局 | 盖天力医药控股集团 | 物资仓库强压供水管分接变压阀门失灵滴水，存在消防联动供压不足及联动效能压力泄压风险。 | 2022年7月15日 |
| 煤化工园区（3家） | 区安监局 | 安徽丰达新材料有限公司 | 1.装置一楼西侧取样口违规使用橡胶软管，且软管老化严重。 2.控制室空气呼吸器柜敞口铅封未封。 3.消防泵房柴油泵出口膨胀节开裂渗水。 | 2022年7月15日 |
|  | 市应急管理局 | 安徽嘉玺新材料科技有限公司 | 1.未落实苯乙烯装置HAZOP分析报告中“乙烯压缩机入口一级缓冲罐高液位联锁停机保护”的建议措施。 2.聚合岗位DCS操作工金某某、孙某未取得聚合工艺操作证。 3.苯乙烯装置精馏单元预分离塔回流泵P-402A/B涉及苯，周围4m范围内未设置有毒气体探测器。 4.《苯乙烯单元操作规程》和工艺卡片缺少苯乙烯精馏塔操作温度控制指标。 5.(1)聚苯乙烯装置增设了聚合反应釜超温加终止剂流程，未更新PID流程图和联锁台账。 (2)聚苯乙烯装置反应釜尾气由放火炬改为直排大气，无设计变更。 6.(1)聚苯乙烯SIS系统中聚合釜搅拌电流高低联锁，摘除已超过2个月。 (2)聚苯乙烯反应釜终止剂手阀关闭，终止剂加入联锁失效。 7.聚苯乙烯设计最大储存量500吨，现场存放约2700吨，超量储存危化品。 8.无各级重大危险源包保责任人的包保履职记录。 9.中控室SIS系统操作站登陆在工程师级别。 10.中控室SIS系统中系统报警显示SGM410C模块故障。 11.DCS系统中苯乙烯储罐氮封压力PT-202101高报警值8kPa，高联锁值4.5kPa，低报警0.4kPa，低联锁值3.83kPa，报警值与联锁值设置不合理。 12.《生产运行防聚合及堵塞疏通处置方案》中，缺少“处理涉及苯乙烯管道、导淋、仪表阀低点等堵塞时，应在有人监护的条件下进行”的要求。 13.柴油消防泵（P-102A）油箱磁翻板液位计底部排污口设置单阀。 14.LDAR检测消漏台账中反烃化苯增压泵P210A本体泄漏值为“18370ppm”（严重泄漏等级）,未提供处置记录。 15.聚苯乙烯控制室操作规程无编制、审核、审批签字。 16.2022年5月30日E-104/10液位低联锁解除作业票中，审批部门为设备部、安环部及生产副总经理，与仪表专业管理制度中规定的联锁解除/恢复部门（作业部）不一致。 17.未设置苯乙烯装置粗苯乙烯塔温度高高联锁，未设置冷却器循环水流量低低联锁。 18.(1)聚苯乙烯装置DCS系统中未组态终止剂罐。 (2)聚苯乙烯釜未设置搅拌电流低报警值。 19.《安全生产责任制考核管理制度》中未明确安全生产责任制的考核细则、考核层级以及考核结果与奖惩的对应关系。 20.《安全生产责任制》无主要负责人签批。 21.(1)无“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图。 (2)苯乙烯精馏单元风险分级管控清单中，缺少塔釜阻聚剂、聚合物含量定期分析等管理措施以及塔釜温度报警等工程技术措施的分析。 22.《35万吨/年苯乙烯联合装置苯乙烯单元操作规程》中苯乙烯闪点28.1℃，安全技术说明书中闪点为31.1℃，二者不一致。 23.(1)苯乙烯罐区操作工李某，不了解苯乙烯物料的理化危险特性。 (2)苯乙烯装置操作人员朱某某和吴某某未回答出T-301顶部温度控制指标，E-304壳程液位控制指标。 24.无2022年6月6日苯乙烯罐保温修复作业监护人王某监护培训记录。 25.无2022年5月27日承包商京京建设集团有限公司作业人员苯乙烯精馏塔（T-403）保温修复施工作业前的安全交底记录。 26.无2022年5月27日承包商京京建设集团有限公司作业人员苯乙烯精馏塔（T-403）保温修复施工作业的施工过程监督检查记录。 27.2022年应急演练计划中，未包含重大危险源专项应急演练的内容。 28.2021年12月综合应急救援演练结束后，未编制演练评估报告。 29.生产负责人陈某某、安全管理人员左某某不具备化学、化工、安全等相关专业大专及以上学历或化工类中级及以上职称。 30.苯乙烯储罐进料现场手阀操作，苯乙烯聚合釜出料现场手阀操作。 31.聚苯乙烯设计专篇中苯乙烯设计最大储存量为500吨，重大危险源计算最大储存量为8000吨，前后文不一致。 32.聚苯乙烯装置试生产时间截止时间为2022年4月23日，试生产已超期，未组织安全设施竣工验收。 33.2022年6月8日6时35分聚苯乙烯装置反应釜搅拌电流高报，未分析报警原因。 34.聚苯乙烯仓库建筑面积4000㎡，安全设计专篇重大危险源计算最大储存量为8000t，不符合《常用化学危险品贮存通则》（GB 15603-1995）的要求。 35.苯乙烯装置蒸汽燃气过热炉无火焰检测。 36.安全阀台账中PSV2080101～PSV2080105未注明安全阀的规格型号及出口直径。 37.苯乙烯装置预分离塔T-401塔顶SC-1403取样器入口压力表指示值1.4MPa，压力表正常工作范围0.4～0.8MPa，压力表指示值超出压力表正常工作范围。 38.SIS系统中单烯烃球罐204G10采用液位高高（三选二）联锁切断进料阀，《安徽嘉玺新材料科技有限公司C4/C5、C9综合利用及苯乙烯项目（一期）中间罐区联锁逻辑图》（2020年5月）中单烯烃球罐204G10采用液位高高（三选一）联锁切断进料阀，两者不一致。 39.DCS系统中苯预加热器E-101进料流量自动调节阀FIC-12010未投自动。 40.SIS系统反烃化反应器联锁画面中，未设置反烃化反应器进料泵P_210A的运行反馈信号。 41.聚苯乙烯装置SIS系统中聚合釜温度高限联锁切断蒸汽、进料联锁组态画面显示为得电联锁，与设计失电联锁不一致。 42.聚苯乙烯装置SIS系统中聚合釜（R9104）循环冷却水给水总管阀门、回水总管阀门反馈信号故障。 43.《安徽嘉玺新材料科技有限公司35万吨/年苯乙烯装置（SIL)定级报告》（2019年10月）中完成了60个SIF回路的评估,《安徽嘉玺新材料科技有限公司35万吨/年苯乙烯装置安全仪表系统（SIL）验算报告》（2020年12月）中完成了74个SIF回路的验算,SIL定级报告SIF回路与SIL验算报告SIF回路数量不一致。 44.中控室GDS系统中系统报警显示DPA网故障。 45.苯乙烯联合装置GDS报警记录台账中“2022年5月6日GT205102C报警”，未进行原因分析。 46.苯乙烯装置循环冷水总管流量FT-302101金属外壳接地线接入穿线管，未接入接地网。 | 2022年8月8日 |
|  | 市应急管理局 | 安徽新鸿药业有限公司 | 1.厂区内限高限速等安全警示标识不全。 2.稀硫酸储罐围堰有裂缝，可燃液体防火提管道穿越处未密封严密。 3.罐区部分泵外壳接地不规范。 4.新增氮封系统缺少一次调节、二次调节后的压力表，缺少氮气释放系统的安全阀，缺少止回阀。 5.醋酐和正丁醇储罐的进出口管道未设置柔性连接。 6.固定罐的阻火器呼吸阀液位计未定期检查检测。 7.厂区内部分道路的转弯半径较小。 | 2022年7月20日 |

抄送：市委办公室、市政府办公室

淮南市安全生产委员会办公室 2022年7月7日印发