淮安办〔2023〕8号

关于我市一月份生产安全事故隐患排查

治理情况的通报

各县、区人民政府，市政府各有关部门，各有关单位：

按照《淮南市生产安全隐患月排查月通报制度》（淮府办〔2015〕43号）的要求，现将2023年1月份隐患排查治理情况通报如下：

一、本月隐患排查情况

2023年1月，全市11个县区（园区、开发区）和23个部门共排查上报70家企业（单位）127项隐患。

二、本月隐患通报情况

经研究，对31家企业（单位）79项隐患予以通报（详见附件2）。

其余39家企业（单位）48项隐患由责任单位自行整改销号。

三、隐患整治情况

2022年1-12月份，全市共通报328家企业（单位）1135项隐患。截至2023年2月1日，327家1134项已完成整改，1家1项隐患正在时序进度内按计划整治中（详见附件1）。

四、有关要求

（一）各县区、各部门、各单位要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要指示精神，以“时时放心不下”的责任感，分兵把口、尽心尽职，扎实开展安全生产“三个狠抓”专项行动抓基层，持续推动风险防范化解、隐患排查治理夯基础，切实落实安全生产15条硬措施强基本功。

（二）请各县区、有关部门充分研判当前形势，聚焦企业复工复产集中加速，务工流、学生流返程集聚，大型群众活动频繁、春季火灾诱发因素多等突出风险，紧盯重点环节、重点部位、重点领域，深入细致摸排隐患问题，逐一建立问题隐患清单，明确整治措施、时限、责任，确保及时整改到位。

（三）针对通报的隐患问题，有关县区和部门要督促责任单位提升整改效率，加强整治期间安全管理。对不具备安全生产条件的单位，要坚决予以停产、停工、停用或关闭。查处情况，及时报送市安委会办公室备案。

淮南市安全生产委员会办公室

2023年2月13日

附件1：         限期内正在整治安全隐患问题汇总表

| 责任 县区 | 责任 部门 | 责任 单位 | 隐患和问题 | 整改期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 田家庵区 | 市气象局 | 淮南百顺液化气灌装有限公司 | 加气作业区站房无防直击雷装置。 | 2023年2月28日 | 2022年11月通报 |

附件2：           1月份排查安全隐患问题汇总表

| 责任县区 | 责任部门 | 责任单位 | 隐患和问题 | 整改期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 寿县 （2家） | 寿蜀园区管委会 | 安徽中电环保材料股份有限公司 | 1.设备机房内的配电柜门缺少跨接线。 2.部分设备地坑区域缺少防护栏。 3.电子屏电源开关未装箱使用。 4.个别室内消火栓箱门损坏。 | 2023年2月28日 |
|  | 寿县市场监管局 | 寿县家豪米业有限公司 | 压力容器锰含量低于设计文件材质标称含量。 | 2023年2月20日 |
| 凤台县 （3家） | 市公安局市交通运输局 | 刘集镇政府 | 杨刘村小杨庄下坝处，道路临水陡坡无安全防护设施，存在较大道路交通安全隐患。 | 2023年2月28日 |
|  | 市公安局市交通运输局 | 顾桥镇政府 | 顾桥镇红旗桥段至黄湾路段东侧采煤沉陷区，道路两侧临水陡坡无安全防护设施。 | 2023年2月28日 |
|  | 钱庙乡人民政府 | 凤台县彬盛服饰有限公司 | 1.未按照应急预案要求开展相关演练。 2.烟感、安全指示牌等消防设施配备不充足。 | 2023年2月15日 |
| 大通区 （2家） | 市交通运输局 市公安局 | 市公交公司 | 国庆东路洛河镇沿途的十八中、洛河电厂、洛河镇、十一中、陈庄、富华服饰等11处公交站台设置在绿化带内，无候车平台，乘客无法安全上下车。 | 2023年2月28日 |
|  | 大通园区服务中心 | 安徽小胡鸭食品有限公司 | 1.二楼货梯出口未安装防护栏。 2.隐患排查记录无隐患整改时间。 | 2023年2月15日 |
| 田家庵区 （2家） | 市公用事业监管中心 | 淮南曹庵轩辕液化气有限公司马厂配送门点 | 1.瓶库未设置防爆灯具。 2.通风口较小，且设置较高。 | 2023年2月28日 |
|  | 区应急局 | 淮南市北居家居市场管理有限公司 | 1.负一层西南侧彩砖家店面临时接线不规范。 2.2楼东侧一处防火门缺失。 3.四楼直播间内配电盒未接地。 | 2023年2月15日 |
| 谢家集区（5家） | 区应急管理局 | 淮南市金德实业有限公司 | 1.锚杆车间插座开关违规安装在钢结构柱上。 2.锚杆车间消防栓门变形无法打开。 3.危化品仓库内缺少湿度计。 | 2023年2月15日 |
|  | 区应急管理局 | 淮南市淮程树脂厂 | 锚固剂车间拌料平台临时照明灯具不防爆。 | 2023年2月15日 |
|  | 区消防救援大队 | 谢家集区菲尔网络宾馆 | 1.部分灭火器过期。 2.消防安全巡查不到位。 | 2023年2月27日 |
|  | 市气象局 | 淮南市淮气汽车运输有限加油站 | 防雷安全相关制度不健全，未制定雷电灾害应急预案。 | 2023年2月28日 |
|  | 区市场监管局 | 淮南东方医院集团李郢孜中心医院 | 压力容器锰含量低于设计文件材质标称含量。 | 2023年2月27日 |
| 八公山区 （4家） | 区科信局 区应急管理局 | 淮南淮西机械制造有限公司 | 1.安全教育培训台账不规范。 2.加工车间1处过铁梁电力线路未做穿管保护。 | 2023年2月28日 |
|  | 区科信局 区应急管理局 | 淮南豪特机械制造有限公司 | 精加工车间2处配电设备接地不规范，周围堆积杂物。 | 2023年2月28日 |
|  | 区消防救援大队 | 淮南市宏徽餐饮服务有限公司 | 1.火灾自动报警系统存在火警和故障未及时处理。 2.未按要求对消防设施和器材进行定期维护保养。 3.未组织员工开展消防演练。 4.员工不会操作火灾自动报警系统。 | 2023年2月28日 |
| 潘集区 （6家） | 市应急管理局 | 潘二煤矿 | 矿未详细列支“三项岗位人员”培训经费。 | 2023年2月28日 |
|  | 区应急管理局 | 淮南华西新能源科技有限公司 | 1.蓄水井未设置有限空间安全风险告示牌。 2.消防沙箱未采用红色油漆。 3.避雷塔未设置安全警示标识。 4.电缆沟盖板未及时恢复。 5.灭火器材未月度定期检查。 | 2023年2月28日 |
|  | 区市场监管局 | 淮南圣枫新型建材科技有限公司 | 压力容器锰含量低于设计文件材质标称含量。 | 2023年2月20日 |
|  | 区市场监管局 | 中安联合煤化有限责任公司煤化工分公司 | 压力容器锰含量低于设计文件材质标称含量。 | 2023年2月20日 |
|  | 区生态环境分局 | 安徽远达催化剂有限公司 | 危废暂存库标识标牌不规范。 | 2023年2月10日 |
|  | 市交通执法支队 | 潘集区高皇镇村委会 | 安台渡口渡运船舶皖淮南渡153： 1.救生圈破损老旧，未及时更换。 2.渡船两边未按要求悬挂救生圈。 3.救生衣数量不足。 | 2023年2月28日 |
| 毛集实验区（1家） | 区应急管理局 | 安徽焦岗湖产业发展有限公司 | 1.企业全员安全生产责任制不健全。 2.厂房为落实安全责任人。 3.消防施工所挖坑洞未及时填平。 | 2023年2月28日 |
| 淮南经开区（3家） | 区消防救援大队 | 淮南黄浦置业有限公司（淮南国际汽配城） | 消防联动控制柜存在故障点及屏蔽点。 | 2023年2月18日 |
|  | 区应急管理局 | 安徽振德医疗用品有限公司 | 1.室外消火栓未采取防寒防冻措施。 2.南侧生产车间配电柜棉尘积聚严重。 3.仓库北侧出入口缺少限速标识。 4.水洗机部分电源线未采取防止水浸措施。 | 2023年2月15日 |
|  | 市应急管理局 | 安徽德邦化工有限公司 | 1.现场搭设的脚手架和爬梯未固定。 2.甲醇中间槽管道跨接不全。 3.气柜旁部分管道接线脱落，静电接地缺失。 4.贫液槽液位计设置不规范。 5.造气工段、脱硫工段非金属电缆桥架未进行静电跨接。 6.未采取有效的防冻防寒措施，设备、排水口等多处悬挂冰凌。 | 2023年2月16日 |
| 淮南高新区（2家） | 市应急管理局 | 淮南贵源混凝土有限公司 | 1.钢结构筒形仓无使用、维护管理制度。 2.企业两个配电室无应急照明灯。 3.钢结构筒形仓出料输送器电源控制柜无防触电警示标识。 4.进入厂房和原料大棚大门处无限速标识，原料进料口处无防撞警示标识。 5.2个杆式变压器周边未设置防护隔栏。 | 2023年2月18日 |
|  | 区应急管理局 | 淮南万泰电子股份有限公司 | 现场起重机械未将吊钩升至安全高度。 | 2023年2月15日 |
| 煤化工园区（1家） | 市应急管理局 | 安徽丰达新材料有限公司 | 1.三乙基铝库房灯具不防爆。 2.控制室GDS分布图与实际可燃气体报警仪设置不一致，可燃气体报警处置未写明处理结果和原因分析。 3.四楼的检维修脚手架以及爬梯未及时恢复，检维修使用的吊机未固定。 4.成品仓库灯具下方违规堆放物品。 5.二楼包装区采用正压吹扫聚乙烯粉尘，振动筛未完全封闭。 6.聚合釜操作平台扶手护栏设置间隙过大。平台上一安全阀泄放口位置设置不符合要求，一处静电接地断裂，一处静电跨接不规范。 7.聚合终止剂供料阀门关闭未开。 8.生产车间一楼、二楼多处使用不防爆扳手。 9.一楼循环风机处受限空间标识不全。 10.一楼东侧环己烷卸料口法兰未上实，物料泄漏。 11.一楼爆炸危险区域内设置人员吹扫粉尘区。 12.厂区内多处护笼设置不符合规范要求。 13.车间一楼增加物料泵未进行危险性分析、未履行变更程序。 14.安全生产目标考核未与双重预防机制挂钩。 15.厂区内杂草丛生。 | 2023年3月15日 |

抄送：市委办公室、市政府办公室

淮南市安全生产委员会办公室 2023年2月13日印发