# 市应急管理局关于开展春节前化工

# （危险化学品）和烟花爆竹安全

# 大检查工作情况的通报

各县区应急管理局，有关企业：

为切实做好化工(危险化学品)和烟花爆竹企业安全生产工作，防范化解重大安全风险，有效防范和控制各类事故的发生，按照2023年度危险化学品、烟花爆竹和非药品类易制毒化学品监督检查执法计划,2023年1月份在全市范围内开展了春节前化工（危险化学品）和烟花爆竹安全大检查。现将有关情况通报如下：

一、检查的基本情况

各县区应急管理局对辖区内化工和烟花爆竹企业进行了全面检查，市应急管理局重点对1家烟花爆竹批发企业和2家危险化学品生产企业和1家医药化工企业进行了现场检查，发现问题和隐患24条。

二、存在的主要问题

通过检查发现，大多数企业都能按照有关规定开展安全生产工作，但也存在生产、经营现场安全管理不到位等问题，如安徽丰达新材料有限公司三乙基铝库房灯具不防爆；安徽德邦化工有限公司现场搭设的脚手架和爬梯未固定等。

三、有关要求

（一）督促隐患问题整改落实。各县区应急管理局要按照属地管理的原则，针对检查发现的问题和隐患，督促企业采取有效措施，尽快逐条制定整改方案，落实整改责任，限期整改。此次检查的问题和隐患由所在县区应急管理局依法查处，并督促落实整改。

（二）严格落实企业主体责任。各有关企业要严格执行《安全生产法》和《企业安全生产责任体系五落实五到位》等法律法规要求，切实落实主体责任，对存在的问题和隐患，要按照隐患整改“五落实”的要求，积极整改到位。

附件：检查发现的问题和隐患

淮南市应急管理局

2023年2月3日

附件

检查发现的问题和隐患

一、安徽丰达新材料有限公司

1.三乙基铝库房灯具不防爆。

2.控制室GDS分布图与实际可燃气体报警仪设置不一致，可燃气体报警处置未写明处理结果和原因分析。

3.四楼的检维修脚手架以及爬梯，未及时恢复，四楼检维修使用的吊机未固定，使用不规范。

4.成品仓库灯具下方堆放物品。

5.二楼包装区存在聚乙烯粉尘，采用正压吹扫，另外振动筛未完全封闭。

6.聚合釜操作平台扶手，护栏设置间隙过大，不符合规范要求，平台上一安全阀泄放口位置设置不符合要求，一处静电接地断裂，一处静电跨接不规范。

7.聚合终止剂供料阀门关闭未开。

8.生产车间一楼、二楼多处使用不防爆扳手。

9.一楼循环风机处受限空间的标志标识不全。

10.一楼东侧环己烷卸料口法兰未上实，物料正在泄漏。

11.一楼爆炸危险区域内设置人员吹扫粉尘区。

12.厂区内多处护笼设置不符合规范要求。

13.车间一楼增加物料泵未进行危险性分析、未履行变更程序。

14.安全生产目标考核未与双重预防机制挂钩。

15.厂区内杂草丛生。

二、淮南潘集鸿运烟花爆竹销售有限公司

1.1#库房一烟花爆竹堆垛超高，堆垛中有爆竹包装破损。

2.3#烟花库堆垛部分倾斜。

三、安徽德邦化工有限公司

1.现场搭设的脚手架和爬梯未固定。                  
2.甲醇中间槽管道跨接不全。

3.气柜旁部分管道接线脱落，静电接地缺失。                                         
4.贫液槽液位计设置不规范。

5.造气工段、脱硫工段非金属电缆桥架未进行静电跨接。

6.未采取有效的防冻防寒措施，设备、排水口等多处悬挂冰凌。

四、安徽华晨制药

1.危险化学品仓库内设置控制开关、配电箱。

2.可燃气体报警仪线路穿管使用乙烯管。