淮安办〔2023〕15号

关于我市二月份生产安全事故隐患排查

治理情况的通报

各县、区人民政府，市政府有关部门，有关单位：

按照《淮南市生产安全隐患月排查月通报制度》（淮府办〔2015〕43号）要求，现将2023年2月隐患排查治理情况通报如下。

一、本月隐患排查情况

2023年2月，全市11个县区（园区、开发区）和21个部门共排查上报71家企业（单位）123项隐患。市民政局、市气象局2月份月排查工作为“零报告”。

二、本月隐患通报情况

经研究，对33家企业（单位）89项隐患予以通报（详见附件2）。

其余38家企业（单位）34项隐患由责任单位自行整改销号。

三、隐患整治情况

（一）2022年度，全市共通报328家企业（单位）1135项隐患。截至2023年3月1日，已全部完成整改。

（二）2023年1月，全市共通报31家企业（单位）79项隐患。截至2023年3月1日，30家64项已完成整改，1家15项隐患正在时序进度内按计划整治中（详见附件1）。

四、有关要求

（一）各县区、各部门、各单位要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要指示精神，深刻汲取近期事故教训，紧盯全国“两会”等重要时段，以“时时放心不下”的责任感，扎实开展安全生产“三个狠抓”专项行动抓基层，强力推动突出风险隐患闭环管控夯基础，持续落实国务院安委会安全生产15条硬措施强基本功。

（二）请各县区、有关部门充分研判当前形势，紧盯重点环节、重点部位、重点领域，动态深入查摆本辖区、本行业领域存在的突出风险隐患，逐一建立问题清单，明确整治措施、时限、责任，确保苗头性倾向性风险隐患及时发现、有效处置。

（三）针对通报的隐患问题，有关县区和部门要督促责任单位提升整改效率，加强整治期间安全管理。对不具备安全生产条件的单位，要坚决予以停产、停工、停用或关闭。查处情况，及时报送市安委会办公室备案。

淮南市安全生产委员会办公室

2023年3月8日

附件1：         限期内正在整治安全隐患问题汇总表

| 责任 县区 | 责任 部门 | 责任 单位 | 隐患和问题 | 整改期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 煤化工园区 （1家） | 市应急管理局 | 安徽丰达新材料有限公司 | 1.三乙基铝库房灯具不防爆。 2.控制室GDS分布图与实际可燃气体报警仪设置不一致，可燃气体报警处置未写明处理结果和原因分析。 3.四楼的检维修脚手架以及爬梯未及时恢复，检维修使用的吊机未固定。 4.成品仓库灯具下方违规堆放物品。 5.二楼包装区采用正压吹扫聚乙烯粉尘，振动筛未完全封闭。 6.聚合釜操作平台扶手护栏设置间隙过大。平台上一安全阀泄放口位置设置不符合要求，一处静电接地断裂，一处静电跨接不规范。 7.聚合终止剂供料阀门关闭未开。 8.生产车间一楼、二楼多处使用不防爆扳手。 9.一楼循环风机处受限空间标识不全。 10.一楼东侧环己烷卸料口法兰未上实，物料泄漏。 11.一楼爆炸危险区域内设置人员吹扫粉尘区。 12.厂区内多处护笼设置不符合规范要求。 13.车间一楼增加物料泵未进行危险性分析、未履行变更程序。 14.安全生产目标考核未与双重预防机制挂钩。 15.厂区内杂草丛生。 | 2023年3月15日 | 2023年1月通报 |

附件2：           2月份排查安全隐患问题汇总表

| 责任县区 | 责任部门 | 责任单位 | 隐患和问题 | 整改期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 寿县 （2家） | 新桥园区管委会 | 安徽省禾实新材料科技有限公司 | 1.部分消防栓无水枪、水袋。 2.生产车间缺少禁烟禁火标识。 3.热水器电气线路无接地保护。 4.生产车间无安全风险告知牌。 | 2023年3月30日 |
|  | 市交通执法支队 | 安徽省德亿旅游汽车运输有限公司 | 重点营运车辆动态监控轨迹完成率低。 | 2023年3月31日 |
| 凤台县 （2家） | 县消防救援大队 | 凤台县城关镇傣妹火锅金汇广场店 | 东侧安全出口被杂物堵塞。 | 2023年3月15日 |
|  | 县交通运输局 | 李冲回族乡人民政府 | 寿阳关南至石湾村100米临崖道路无安全防护设施。 | 2023年3月31日 |
| 大通区 （6家） | 大通园区服务中心 | 淮南富华服饰有限公司 | 地下消防水池有限空间告知牌危害因素标识错误。 | 2023年3月10日 |
|  | 区市场监管局 | 安徽鸿石光电科技有限公司 | 公司内叉车超期未检验。 | 2023年3月10日 |
|  | 区市场监管局 | 安徽赛璐特亚克力有限公司 | 厂区内叉车检验不合格,未办理登记。 | 2023年3月10日 |
|  | 区市场监管局 | 鹏东输送带销售店 | 叉车超期未检验。 | 2023年3月10日 |
|  | 区消防救援大队 | 淮南桃桃里餐饮管理有限公司 | 1.场所内未设置疏散指示标识。 2.擅自拆除厨房动火区域防火门。 3.室内消火栓损坏。 4.储物间顶棚违规采用聚氨酯泡沫夹芯板搭建。 | 2023年3月12日 |
|  | 市应急管理局 | 淮南市德瑞化工有限公司 | 1.库房灯具下堆放产品，照明通风开关未接地。 2.罐区储罐压力、温度等测量仪表穿线管未与罐体连通。 3.防爆区域存在非防爆活动扳手、非防爆葫芦。 4.生产区域部分电机未做保护接地。 5.生产车间反应釜附件阀门标识与阀门开关状态不符。 6.培训记录不完善。 7.安全阀底座手动开关阀门标识不清。 | 2023年3月31日 |
| 田家庵区 （4家） | 区应急管理局 | 中石化国庆东路加油站 | 1.应急储备物资台账记录不全。 2.便携式可燃气体报警器未定期校准。 3.EPS显示故障。 | 2023年3月15日 |
|  | 区应急管理局 | 中石化洞山中路加油站 | 1.1月30日应急演练签到人数与实际参加人数不符。 2.1月份2次安全教育培训未签字。 3.泄漏报警仪、液位仪未设置不间断电源。 4.电动车充电车棚未配备消防器材。 | 2023年3月15日 |
|  | 区应急管理局 | 田家庵区金泰山加油站 | 1.办公场所二楼无应急疏散通道指示标识。 2.未建立应急物资储备台账。 3.消防沙潮湿结块。 4.加油机旁未设置5kg的消防器材。 5.隐患排查台账记录无复查人、复查时间和资金投入。 | 2023年3月15日 |
|  | 市建筑管理处 | 青建集团股份公司 | 淮南联大5#学生公寓楼项目： 1.塔吊基础积水未及时清理。 2.钢筋加工区配电箱漏保不符合要求；部分位置电线随意敷设，未采取相应的绝缘措施架设在钢管上。 3.建筑物首层未设置相应防护，未设置有效安全通道。 | 2023年3月15日 |
| 谢家集区（4家） | 区应急管理局 | 中石化合阜路加油站 | 1.卸油口防静电接地钳失效。 2.配电室挡鼠板松动。 | 2023年3月15日 |
|  | 区应急管理局 | 淮南市通霸蓄电池有限责任公司 | 1.制粉车间内消防栓处有杂物未清理。 2.车间内挤膏机旁拆除的设备未及时清理。 | 2023年3月15日 |
|  | 区生态环境分局 | 淮南市宏泰钢铁有限公司 | 1.放射源库无出入库记录及巡查记录。 2.放射源工作场所无监测报告。 | 2023年3月31日 |
|  | 市应急管理局 | 淮南宏阳工贸有限责任公司 | 1.压缩间巨扇开关未做接地保护。 2.灌装间巨扇接地保护不规范。 3.丙酮计量罐安全阀泄爆口未引出室外。 4.主要负责人未参加“1.15”事故教训宣贯培训。 | 2023年3月15日 |
| 八公山区 （3家） | 区消防救援大队 | 淮南优木物业管理有限责任公司 | 消火栓违规停用。 | 2023年3月28日 |
|  | 区生态环境分局 | 淮南市楚运新型材料有限公司 | 物料库密闭不严，粉尘外溢。 | 2023年3月28日 |
|  | 市公用事业监管中心 | 淮南中燃城市燃气发展有限公司 | 紫金山庄别墅区架空燃气管道下方有正在使用烟筒,存在安全隐患。 | 2023年3月15日 |
| 潘集区 （5家） | 市应急管理局 | 淮南市顺杰粉煤灰综合利用有限公司 | 1.粉灰钢筒形仓无维护管理制度。 2.烘干炉南侧钢斜体无扶手。 3.粉灰皮带输送系统多处传动轮无防护罩。 4.配电室杂物较多，缺少应急照明。 5.粉灰钢筒形仓卸灰口处未设置车顶行走扶手。 | 2023年3月24日 |
|  | 区应急管理局 | 淮南佳益米业有限公司 | 1.配电房未设置安全警示标识及应急照明灯。 2.生产区域输送机皮带防护罩缺失。 3.粮食卸料口未设置粉尘危害因素告知牌。 4.2023年度培训计划不规范，未制定正式文件，仅有计划表。 5.未制定2023年度应急演练计划。 6.员工安全教育培训记录无培训学时内容。 | 2023年3月31日 |
|  | 市应急管理局 | 朱集西煤矿 | 11503采煤工作面轨道顺槽巷道500m位置处，约10m风筒距离皮带安全间距不足。 | 2023年3月31日 |
|  | 区市场监管局 | 潘集区袁庄维丽钢构厂 | 叉车超期未检验。 | 2023年3月25日 |
|  | 区市场监管局 | 淮南万泰电子有限公司 | 起重机械检验不合格。 | 2023年3月25日 |
| 毛集实验区（1家） | 区应急管理局 | 皖恳种业有限公司毛集分公司 | 1.仓库门口缺少防火警示标识。 2.电表箱缺少警示标识。 3.部分灭火器失效。 4.部分消防箱水袋缺失。 | 2023年3月31日 |
| 淮南经开区（5家） | 区应急管理局 | 陕汽淮南专用汽车有限公司 | 1.voc治理换热器有限空间标识不足。 2.涂装排气筒有限空间标识不足。 3.专用车库房缺少限速和当心车辆伤害标识。 4.盛水实验区缺少当心淹溺标识，水管缺少介质流向标识。 5.总装库房缺少限速限高标识。 | 2023年3月15日 |
|  | 区消防救援大队 | 淮南恒康医药有限公司 | 二楼使用易燃可燃材料临时搭建办公室。 | 2023年3月15日 |
|  | 区消防救援大队 | 温馨商务会所 | 擅自挪用三层消火栓水带、水枪。 | 2023年3月15日 |
|  | 市应急管理局 | 安徽山河药用辅料股份有限公司 | 1.过路桥架物料管线物料名称、流向未标识。 2.罐区储罐压力、温度等测量仪表穿线管未与罐体连通。 3.重大危险源罐区内存在非防爆活动扳手。 4.重大危险源罐区气动阀供气管线漏气。 5.罐区洗眼器损坏。 6.卸车鹤管部分法兰静电跨接缺失。 7.承包方在重大危险源罐区管道保温施工，作业安全管控措施未落实。 8.主要负责人未参加事故教训的宣贯会和安全例会。 | 2023年3月22日 |
|  | 市应急管理局 | 安徽德邦化工有限公司 | 1.GDS报警故障处置措施未明确。 2.液氨储罐液位故障未及时消除。 3.合成区：存在非阻燃塑料管；排污阀未封堵；停用设施未标识；放空集控系统介质名称、流向、阀门开关状态未标识；部分仪表穿线管管头未封堵。 4.甲醇罐区：储罐液位、温度等测量仪表穿线管未与罐体连通；停用设施未标识；报警仪未做静电接地。 5.承包方在重大危险源罐区重点部位维护作业，作业安全管控措施未落实。 | 2023年3月22日 |
| 淮南高新区（1家） | 区应急管理局 | 安徽龙升实业有限公司 | 厂区内部分警示标识老旧、模糊不清。 | 2023年3月15日 |

抄送：市委办公室、市政府办公室

淮南市安全生产委员会办公室 2023年3月8日印发